Технічне завдання

на закупівлю товарів, робіт, послуг

| - 1 | Інформація про замовника торгів |  |
| --- | --- | --- |
|  | повне найменування | Акціонерне товариство «асвіо банк», код ЄДРПОУ 09809192 (надалі – Банк) |
|  | місцезнаходження | Україна, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2 |
|  | адреса для листування | Україна, 01042, м. Київ, вул. Миколи Міхновського, буд. 19 |
|  | контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Вдовенко Сергій Іванович email: vdovenkosi@asviobank.ua тел.: +380675946305, 0951694575 |
|  | Процедура закупівлі | відкриті торги |
|  | Інформація про предмет закупівлі |  |
|  | назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та ремонту дизель-генератора |
|  | Модель ДГ | Energy Plus ЕР-25В |
|  | Місце знаходження ДГ | м. Львів, вул. Перфецького, 7А |
|  | Перелік послуг (робіт) при плановому технічному обслуговуванні дизель-генератора | - Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна, долив при необхідності. - Контроль наявності води в фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою. - Контроль рівня масла в картері двигуна, долив при необхідності. - Контроль тиску масла по показниках на панелі керування. - Перевірка забруднення повітряного фільтра, очищення повітряного фільтра при сильному забрудненні, а також контроль стану датчика забруднення повітряного фільтра. - Перевірка відсутності підтікань (не герметичність) систем охолодження, змащення, подачі палива. - Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках припливної вентиляції і всередині захисного кожуха після проведення обслуговування. - Перевірка стану та регулювання натягу ременів. - Контроль стану акумуляторних батарей. - Перевірка працездатності датчиків і блокувань - Перевірка і затягування механічного з'єднання елементів двигуна і генератора. - Перевірка працездатності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження. - Відкриття захисного кожуха ДГ, перевірка стану лакофарбових захисних покриттів і контровочних міток. - Перевірка силових ланцюгів генератора. - Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора. - Перевірка автоматичного регулятора напруги (AVR) та регулювання при необхідності. - Моделювання можливих відхилень (несправностей) енергопостачання споживача і проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах. - Перевірка спрацьовування системи «аварійна зупинка» для блокування запуску. - Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі керування ДГ. - Тестування ДГ під навантаженням та без нього, з контролюванням значень вихідних параметрів. |
|  | інші вимоги | 1. Аварійний приїзд спеціалістів протягом 3 (трьох) годин від часу подання заявки. 2. Перше технічне обслуговування проводиться при напрацюванні 50 мотогодин, або через рік після пусконалагоджувальних робіт. Наступні обслуговування проводяться через кожні 250 мотогодин, але не рідше, ніж один раз на рік. Кожних два роки (або при напрацюванні 1000 мотогодин) проводиться заміна охолоджуючої рідини |
|  | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | З січня 2026 року |
|  | Особливості надання цінової пропозиції | Цінова пропозиція надається окремо щодо: 1. Послуга з технічного обслуговування дизель-генератора (включаючи транспортні витрати) 2. Вартість виклику майстра на виконання діагностики дизель-генератора (Діагностика ДГ (людино-година) за 1 годину) |
|  | Умови оплати | 14 (чотирнадцять) робочих днів з дати підписання Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) |
|  | Застереження | Банк має право відмовити учаснику в подальшій участі або повідомити про необрання учасника у якості переможця на будь-якому етапі відбору, без пояснення причин. |