Додаток №1

Технічне завдання на організацію інженерних систем

1.1. Загальні вказівки

Приміщення водопідготовки та озонаторної має бути відокремлене від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями з межею вогнестійкості REI 45.

Робоче та аварійне освітлення слід приймати згідно з СНіП 23-05 – 95 "Природне та штучне освітлення".

Підлога в приміщенні водопідготовки та озонаторної повинна бути виконана із застосуванням гідроізоляції (бажане облицювання кахлем). Ударні навантаження на підлогу відсутні.

Забарвлення стін має бути виконане у світлих тонах (бажане облицювання кахлем). Фарба має бути водостійка.

Для проходу технологічних трубопроводів через стіни повинні бути влаштовані металеві або пластмасові гільзи, що забезпечують зазор 10-20мм між трубопроводом і гільзою.

У пом. водопідготовки водойми вигородити приміщення для установки озоногенераторів. Приміщення обладнати металевими дверима та окремою системою вентиляції. Матеріал для труб вентиляції нержавіюча сталь

Для занесення обладнання у водопідготовку водойми та озонаторної передбачити ширину сходового прольоту не менше 1400мм. Виконати відповідної величини дверний отвір.

Розробити маршрути занесення обладнання до приміщення водопідготовки водойми. При необхідності передбачити отвори у стінах та перекриттях.

Виконати водопідготовки водойми, компенсаційні ємності з Ж/Б.

Виконати у приміщенні водопідготовки водоймища промивну ємність із Ж/Б.

Передбачити у приміщеннях водопідготовки водойми дренажні лотки до дренажних приямків (див. розділ ВК). Передбачити у приміщенні трап у систему побутової каналізації.

1.2. Розділ ТХ.ЕОМ

У зонах проведення робіт з монтажу обладнання водойм у приміщеннях водопідготовки має бути забезпечене тимчасове електроживлення 220В/50 Гц для підключення електроінструменту.

У зонах проведення робіт з монтажу обладнання водойм у приміщенні водопідготовки має бути забезпечене освітлення. Управління освітленням завести окремий вимикач. Подати на світильники електроживлення , яке не залежить від системи водопідготовки басейну.

Провести контур заземлення на всьому периметрі приміщень водопідготовки.

Завести в тех.приміщення та підтягнути до місця встановлення обладнання 5-х житловий кабелі електроживлення. Залишити монтажні випуски кабелю 3 м. Перетин кабелів підібрати з розрахунку передбачуваних навантажень.

Розрахунок та розробку щитів управління ЩУ водойми, що включають ввідний автомат, автомати захисту та ін., а так само проектування розведення від ЩУ до електроустаткування за тех.приміщеннями здійснює спеціальна проектна організація.

Місця та позначки випусків електрокабелів узгодити з технологом ТХ.

Місця встановлення щитів управління системами водопідготовки узгодити із технологами ТХ.

1.3. Розділ ВК

1.3.1. Вимоги до систем ВК.

Первинне наповнення водойми виробляється холодною водою з В1 в ручному режимі. Вода у трубопроводі має відповідати параметрам СанПін 2.1.4.1074-01.

Засолювання водойми до необхідної концентрації проводиться в режимі циркуляції шляхом поступового завантаження розрахункового об'єму сухої солі в приймальний відсік компенсаційної ємності.

Підживлення в процесі експлуатації проводиться холодною водою В1 в ручному режимі.

Промивання кожного з фільтрів проводиться періодично (при необхідності, але не рідше 1 разу на тиждень і не більше 1-го фільтра одночасно) у зручний час у ручному режимі. Вода для промивання фільтрів подається окремим насосом з промивної ємності, що наповнюється холодною водою В1. Скидання води при помиванні фільтрів виробляється у систему побутової каналізації К1н.

Повне спорожнення басейну виконується вручну. Скидання води при повному випорожненні водойми та компенсаційної ємності проводиться в систему каналізації К3н. Передбачити при розробці загального розділу ВК КНС з можливістю розпресування води, що скидається. Рішення про повне спорожнення басейну приймається за результатами санітарно-гігієнічного та бактеріологічного аналізу води у системі водойми.

Відведення аварійних видводи від миття водойми та колектора здійснюється в дренажний приямок у систему побутової каналізації К1.

Організувати дренажний приямок у технічному приміщенні розміром 1000х1000х500мм. Обладнати дренажний приямок насосами. Підбір насосів для спорожнення приямка у складі розділу ВК основного проекту.

Передбачити систему дренажних лотків по осі тех.приміщення до дренажного приямка. Виконати ухил підлоги тех.приміщення у бік дренажного лотка 0,01-0,02.

Передбачити випуски систем К1н, К3н, В1 у районі зони встановлення обладнання водойми. Діаметри відповідних трубопроводів підібрати з розрахунку передбачуваних навантажень. Місця та позначки випусків узгодити з технологом ТХ водойми.

1.4. Розділ ВО

Забезпечення холоду та тепла для підтримки необхідної температури у приміщеннях проводиться місцевими установками холоду та теплопостачання окремими контурами. Підвести та підтягнути до зони встановлення обладнання водойм трубопроводи підведення та відведення холодо- ( 7°С та 10°С ).

Випуски труб закінчити кульовими кранами з різьбленням. Місця та позначки випусків подачі та звернення погодити з технологом ТХ.

У приміщенні водопідготовки (насосно-фільтрувальної) передбачити систему вентиляції, кратність повітрообміну приток не менше обсягів 2 за годину, витяжка не менше 3 (таб.44 СНиП 2.04.02-84). Клас приміщення Д.

Температура у приміщеннях для утримання пінгвінів має бути +16°С. Температура води +10°С

Температура у приміщенні водопідготовки та озонаторної повинна бути від +5 до +16°С. Відносна вологість повітря трохи більше 60% при t= + 15°С.