Додаток №2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проектування внутрішнього електропостачання та освітлення у технічному приміщенні водопідготовки водойми для Пінгвінів.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 

Проектування систем внутрішнього електропостачання та освітлення, заземлення технічних приміщень водопідготовки водойми для пінгвінів.

2. ПЕРЕЛІК РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Керівні документи Міжнародної електротехнічної комісії МЕК. 
2. ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення 
3. ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій та мереж 
4. Вимоги стандартів ISO/IEC 11801:2002 та EN 50173:

5. <br>Б Д.2.2-21:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Електроосвітлення будівель (Збірник 21) (ДБН Д.2.2-21-99, MOD)

6. ДСТУ Б Д.2.3-8:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж електротехнічних установок (Збірник 8) (ДБН Д.2.3-8-99, MOD)

7. <br>Б Д.2.4-17:2014 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Електромонтажні роботи (Збірка 17)

8. ДСТУ Б Д.2.6-1:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Електротехнічні пристрої (Збірник 1) (ДБН Д.2.6-1-2000, MOD) 

3. ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ 
3.1 Вимоги до кабельних трас 
Вимоги належать до кабельних трас відповідно до МЕК 364-5-52-93. 
• Під час прокладки мідні кабелі та дроти відповідного перерізу , які не підтримують горіння. При прокладанні кабельних ліній усередині підземного тех. приміщення застосувати кабель тип ППГнг (А)-HF або аналог за погодженням із пожежним наглядом. Кабельні лінії до занурювальних насосів та датчиків рівнів води застосувати тип кабелів H07 RN-F.

• Укладання кабельної системи здійснити у металевих перфорованих лотках (кабельних каналах та коробах). У місцях, де є перетини з трубами та іншими комунікаціями відстані, повинні відповідати вимогам вищезгаданого документа. 
• Доведення до кожного споживача всередині тих. приміщення зробити в трубах ПВХ. 
• Топологію розташування коробів лотків узгодити з ГІПом та фахівцями ТХ на початковому етапі проектування. У разі потреби змін, що виникли внаслідок особливостей будівлі, під час виконання робіт, погодити розміщення лотків з представниками виробників будівельно-монтажних робіт. Виключити прокладання кабельних лотків під трубами з водою в одній проекції, при прокладанні паралельно з водяними трубами відстань не менше 100 мм. 
3.2 Загальні вимоги до організації електроживлення технічних засобів, розміщених у підземному технічному приміщенні водопідготовки для пінгвінів.

- Розстановку електрообладнання у технічних приміщеннях виконати на підставі планувань та загальної специфікації розділу ТХ (див. розділ ТХ).

З ТХ специфікації необхідно здійснити розрахунок електричних потужностей щита електроживлення ЩРтх -П в технічних приміщеннях. На даний момент потужності технологічного обладнання необхідно прийняти для проектування з розрахунку загальна встановлена Ру / Розч . = 31/28 кВт. При розрахунку передбачити додаткові потужності для експлуатаційних та ремонтних потреб, опалення та вентиляції, внутрішнього освітлення, водовідведення та систем СС (при необхідності) у існуючому підземному приміщенні.

• Електричну мережу виконати за типом TN-С-S на 380/220В, 50 Гц із глухозаземленою  нейтраллю . 
• Повторне внутрішнє заземлення та систему вирівнювання потенціалів виконати у вигляді сталевої смуги 4х40 по периметру підземного технічного приміщення на рівнях основної підлоги та антресолей.

Від окремого силового щита (від проектованих або існуючих ЩВР) до технологічних щитів прокласти по 1-й кабельній лінії 5-провідної на 380В, орієнтовні габарити технологічного щита 600х500х250мм. Розташування шафи живлення та управління ТХ (штатних) позначені умовно та вимагають погодження з ДІПом проекту (з урахуванням комунікацій інших розділів).

Так само від силових щитів (щита) запитати навантаження, розеткових мереж, системи освітлення, дренажні насоси тощо, всі електронавантаження, що не відносяться до розділу ТХ.

• Монтаж електромереж виконати мідними кабелями тип ППГнг (А)-HF, трипровідними для однофазних та п'яти-провідними для трифазних мереж. 
• Для прокладання заземлювальних провідників захисного заземлення використовуються мідні дроти в одиночній ізоляції тип ПуГВ (аналог) з/з 4-6 мм кв. 
• Перетин жил для однофазних мереж від автоматів захисту до євророзеток (2К+З) має бути не менше ніж 2,5 мм кв. 
• Для однофазних мереж до євророзеток (2К+З) необхідно встановити ПЗВ або диференціальні автомати захисту АС зі струмом витоку 30 мА.

• Комутаційні (захисні) автомати з електромагнітними та тепловими розчіплювачами повинні бути з характеристикою «С, D » і здатністю, що відключає, не менше 10кА на вимогу МЕК 60947-2. Все насосне обладнання включатиме через частотні перетворювачі, пристрої плавного пуску та автомати запуску та захисту двигунів.

• Ступінь захисту щитів (частотних перетворювачів) ЩРтх -П визначити не нижче IP 54, корпуси повинні бути металевими.).

• Основне робоче освітлення технічного приміщення водопідготовки виконати захищеними світлодіодними світильниками (не нижче за IP54). Типи світильників узгодити із Замовником. 
• Освітленість у технічному приміщенні водойми передбачити в межах 150-200 лк на рівні підлог та антресолей. Колірна температура 4000-5000К. 
• Аварійне (евакуаційне освітлення, освітлення безпеки) слід забезпечувати відповідно до вимог МЕК та ДБН (за 5% від робочого). Для цих видів освітлення 1-ї категорії використовувати світильники із вбудованими акумуляторами, що забезпечують автономну роботу 2-3 години. Установку таких світильників виконати біля перехідних сходів та вхідних дверей для безпечного виходу персоналу на вулицю після аварійного відключення електропостачання об'єкта. 
Навантаження внутрішнього освітлення мають розраховуватись у процесі проектування за прийнятими в Україні нормами (ДБН). 
• Приміщення необхідно забезпечити системою вентиляції та опалення.

3.2 а Вимоги до автоматизації та індикації щитів ЩРтх -П:

При створенні важливих електричних схем щитів потрібно передбачити такі заходи:

- Для насосів прямого пуску передбачити по 2-і сигнальні лампи «Робота»/ «Аварія насосів» - при вимк . автомата захисту, 2-х позиційний вимикач вкл / вимк (або кнопки Старт/Стоп). б)- захисне реле контролю фаз на лінії живлення відключення по напругі живлення у разі перекосу або пропадання живлячих фаз L1-3. За сигналом цього реле відключаються всі 3-х фазні електродвигуни щитів ЩРтх -П. Передбачити лампу «Аварія фаза», кнопку «Скинути аварія» Також передбачити сигнальну лампу фіксації на кожну фазу живлення. Цю функцію передбачити у кожному із щитів. в) На даний момент ТХ специфікації не містять пристроїв для автоматичного доливання води, соленоїдні клапани (засувки) 220в для промивної ємності та колекторів водойм відсутні. Функцію автодоління в електрощитах можна виконати після коригування ТХ (додати 3-и клапана 220В) у специфікаціях розділів технології. У такому разі за сигналами реле (наприклад серія PZ -830 ) встановленим у кожному зі щитів з підключенням до реле кондуктометричних датчиків рівня води повинні спрацьовувати клапани підживлення (засувки). Опис даних функцій коректно виконати за доповненим розділом ТХ, прийняття Замовником рішення на постачання обладнання.

г) Передбачити в загальній промивній ємності 2-ї групи датчиків рівня тип, наприклад, серія PZ-830 для зупинки та захисту 2-х насосів промивання Н8, Н9 . Датчики встановити всередині ємності, на дверях кожного щита та передбачити аварійну лампу «Аварія – сухий хід насос Н8 (Н9) »,  кнопку "Скидання Аварія "сухий хід". Дані реле можуть використовуватися для вказаних вище клапанів автодолива в промивну ємність.

д) Захист (аварійне відключення) 3-х фазних насосів у кожному щиті (у кожному з 2-х колекторів) необхідно реалізувати на базі таких же реле PZ-830, виконати захист «сухий хід» з лампами та кнопками. Передбачити лампу "Аварія сухий хід", кнопку "Скидання аварія -сухий хід"

е) У кожному зі щитів передбачити підключення УФ стерилізатора, спільно з включенням відповідного насоса, що прокачує. Управління контакторами вкл / вимк штатних УФ-щитків необхідно передбачити через реле від живильної фази відповідного насоса, що прокачує.

3.3 Вимоги до електробезпеки

• Для технічного приміщення використовувати існуючу систему заземлення підземних споруд та виконати введення (у 2-х точках) магістралі заземлення з приєднанням до внутрішньої смуги повторного заземлення та вирівнювання потенціалів. Точки підключення до заземлювача та місце, тип, периметр розміщення повторного контуру заземлювача визначити проектом. 
•На введенні у тих. приміщення має бути виконана система зрівнювання потенціалів шляхом об'єднання РЕN провідників живильних ліній, захисного провідника, заземлювального провідника, сталевих труб комунікацій будівлі, металевих частин будівельних конструкцій приміщення, вентиляції. Для прокладання заземлювальних провідників захисного заземлення використовуються мідні дроти в одиночній ізоляції тип ПуГВ (аналог) з/з 4-6 мм кв. Цим самим проводом виконати видиме заземлення всіх металевих корпусів щитів.

3.5 Особливі умови та вимоги

• Усі технічні вимоги до створюваних систем можуть у процесі реалізації змінюватись та уточнюватись за погодженням між Замовником та Виконавцем. 
• У процесі проектування необхідно видати завдання проектувальникам суміжних розділів. 
4.7 Інформація щодо необхідності електричних навантажень низьковольтних систем ОПС, СС, відеоспостереження тощо. визначається за вимогами ДБН в Україні щодо цього типу приміщень.

4.8. Особливу увагу до початку проектування необхідно приділити видачі виконавцю точних навантажень по розділу ОВіК , визначення навантажень на освітлення та ремонтних та експлуатаційних потужностей.

4. ЕЛЕКТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ ЩИТІВ ЩРтх -П У ТЕХНІЧНОМУ ПРИМІЩЕННІ

ВОДОПІДГОТОВКИ ВОДОЄМУ

| № п/п | Споживач електроенергії |  |  |  | Ру , кВт | РОЗЧ , * кВт |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ІІ категорія |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технологічне обладнання (насоси, УФ- стерилізатори тощо ) щита ЩРтх -П |  |  |  | 31 | 28 |  |  |
| Руст. заг. -31 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- підлягає коригування при повному визначенні режимів робіт окремих ТХ споживачів |  |  |  |  |  |  |  |  |