ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ)

НА ПРОЕКТНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ

Об'єкт: Готельний комплекс категорії 4*

Загальна площа: 1500 кв.м

Номерний фонд: 20 номерів

Стадія: Внутрішні оздоблювальні роботи, внутрішні інженерні мережі

### ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ ПІДРЯДНИКА

- Пріоритет стандартів: Будь-яке рішення, не прописане в цьому ТЗ, виконується за нормативом ДБН України (В.2.2-20:2008 «Готелі», В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека»).

- Узгодження матеріалів: Заборонено використовувати будь-який матеріал чи обладнання, що не затверджені Замовником у письмовому вигляді. Використання невідомих аналогів є підставою для демонтажу конструкцій за рахунок підрядника.

- Черговість робіт: Інженерні мережі монтуються до початку зашивки стін та стель. Закриття прихованих робіт відбувається виключно після підписання актів технаглядом Замовника та проведення гідравлічних/електричних випробувань.

ГЕОМЕТРІЯ ОБ'ЄКТА ТА МЕЖІ РОБІТ

- 1-й (1,5) поверх: Роботи виконуються ВИКЛЮЧНО в осях 1–6.

- 2-й та 3-й поверхи: Роботи виконуються по всій площі контуру (722.18 кв.м та 415.66 кв.м відповідно).

| АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ |  |
| --- | --- |
| Висота стель у чистоті: | Житлова зона номерів: не менше 3,0 м від фінішного покриття підлоги до чистової стелі. |
|  | Санвузли та коридори: не менше 3,0 м. |
|  | Якщо інженерні комунікації не вміщуються у застельовий простір, підрядник зобов’язаний зупинити роботи та почати перепроектування трас. |
| Міжкімнатні перегородки (номер / номер): | Забезпечити індекс звукоізоляції повітряного шуму Rw не менше 53 дБ. |
|  | Конструкція: Подвійний незалежний металевий каркас (профіль 50 або 75 мм) із повітряним зазором. Всередині кожного каркаса — акустична мінеральна вата щільністю не менше 50-60 кг/куб.м (загальна товщина ізоляції не менше 100 мм). Зашивка з кожного боку — 2 шари звукоізоляційного вологостійкого гіпсокартону (типу Knauf Diamant або аналог щільністю від 12 кг/кв.м на шар). |
|  | Обов'язкова демпферна стрічка під усі направляючі профілі (стеля, підлога, примикання до стін). |
| Перегородки (номер / коридор): | Забезпечити Rw не менше 48 дБ. Конструкція аналогічна, з обов'язковим ущільненням усіх технологічних отворів. |
| Правило монтажу підрозетників: | Суворо заборонено монтувати наскрізні розетки між номерами. |
|  | Розетки в суміжних номерах на одній стіні повинні бути зміщені по горизонталі щонайменше на 300 мм одна від одної. |
| Ліфтове обладнання | Передбачити пасажирський ліфт без машинного приміщення (MRL) вантажопідйомністю 630 кг (мінімальний габарит для МГН). |
| ВНУТРІШНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |
| Дизайн. Перший поверх | «Арктичний стиль». Підлога: Великоформатний керамограніт із матовою текстурою під «брудний лід» (коефіцієнт протиковзання не менше R10) Стіни та стеля: Складна художня покраска (або декоративна штукатурка) з колористичним переходом (градієнтом): від кольору «танучого льоду» з плавним переходом у білий та світло-голубий відтінки. |
| Дизайн. Другий поверх | Стиль «Старовинний замок» у чорно-білому виконанні. Стелі: Гіпсокартонні під фінішну білу глибокоматову фарбу. Стіни: Гіпсокартонні під фінішну чорну матову фарбу. Підлога: Комерційний зносостійкий ковролін з індивідуальним принтом під «чорний мармур». Альтернатива: Підрядник має право письмово запропонувати Замовнику власне дизайн-рішення, яке суворо витримане в стилістиці чорно-білого середньовічного замку. |
| Дизайн. Третій поверх (Мансарда) | Стиль «Зелений ліс». Підлога: Спеціалізована комерційна штучна трава з високою щільністю ворсу (сертифікат пожежної безпеки не нижче КМ1/Г1, негорюча/низькодимна для готельних шляхів евакуації) Стіни: Настінні стінові зносостійкі панелі з текстурою/покриттям під «зелену траву» (сертифікат пожежної безпеки не нижче Г1). Стеля: Натяжна стеля преміум-класу (виключно на тканинній безшовній основі, сертифікована як негорючий матеріал) з фотопринтом «зоряного неба» високої роздільної здатності та інтегрованою світлодіодною підсвіткою волоконно-оптичного типу. |
| Відомість оздоблення приміщень | Підрядник зобов'язаний до початку закупівлі будь-яких матеріалів розробити, прорахувати та погодити у Замовника «Зведену відомість фінішного оздоблення» по кожному приміщенню готелю (номери, коридори, МЗК) з вказанням точних артикулів, брендів та пожежних сертифікатів. |
| Підлога в житлових зонах номерів: | Підготовка: Стяжка - перепад не більше 2 мм на 2 погонних метри. |
|  | Підкладка: Звукоізоляційна гумово-пробкова або спеціалізована поліуретанова підкладка товщиною не менше 8 мм (для поглинання ударного шуму Lw < 25 дБ). |
|  | Фінішне покриття: Тканий або тафтинговий комерційний ковролін (матеріал ворсу — 100% поліамід, щільність ворсу не менше 1200 г/кв.м, клас зносостійкості 33, сертифікат пожежної безпеки не нижче КМ2/Г1). |
| Стіни в номерах та коридорах: | Підготовка: Шпаклювання за класом якості Q3 (під фарбування або під щільні шпалери). |
|  | Фініш: Антивандальні настінні покриття (комерційні вінілові шпалери на флізеліновій або тканинній основі щільністю не менше 400 г/кв.м, стійкі до миття щіткою та хімічних засобів. У зонах можливих ударів (кути коридорів) встановити приховані захисні кутники під шпалери/фарбу. |
| Стелі в номерах та коридорах: | Підшивати стелі з гіпсокартону (ГКЛ) в два шари (крім третього поверху). Усі підвісні стелі в готелі монтуються виключно у 2 (два) шари. Перший шар — ГКЛ товщиною 12.5 мм, другий шар — ГКЛ товщиною 12.5 мм із обов'язковим розбігом (зміщенням) швів між шарами не менше ніж на 400 мм. Вся площа стелі суцільно обклеюється малярним склохолстом. |
|  | Фарбування виконується глибокоматовою, стійкою до миття акриловою або силікатною фарбою преміум-класу (клас стирання — 1 за DIN EN 13300). |
| Пожежні вимоги до коридорів (сходові клітини, евакуаційні виходи, шляхи евакуації): | Всі матеріали каркасу, ГКЛ, склохолсту, шпаклівки та фарби повинні мати сертифікат негорючості (клас пожежної небезпеки матеріалів — виключно НГ або Г1, фарба — з індексом КМ0/КМ1). Використання пластикових вставок, звичайного ПВХ-профілю або горючих стрічок на стелях коридорів не допускається |
| Санвузли номерів: | Гідроізоляція: Двокомпонентна еластична цементно-полімерна гідроізоляція по всій площі підлоги із заведенням на стіни на висоту 200 мм. У зоні душової кабіни — гідроізоляція стін на всю висоту до стелі. |
|  | Облицювання: Великоформатний керамограніт. Підлога — матова, з коефіцієнтом протиковзання не менше R10 (заборонено глянцеву плитку на підлозі). |
|  | Стелі: Вологостійкий гіпсокартон (ГКЛВ) у два шари, фарбування вологостійкою антигрибковою акриловою фарбою. Передбачити ревізійні люки прихованого монтажу для доступу до вентиляційних клапанів. |
| ВНУТРІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ (MEP) |  |
| Модернізація Ресторану (після 6-ї осі). | Підрядник зобов'язаний провести повний аудит, оновити та оптимізувати існуюче технологічне та інженерне обладнання в діючому ресторані на першому поверсі (розташованому після 6-ї осі). Нові інженерні системи готелю (водопостачання, геотермальне опалення) повинні бути технологічно ув'язані з оптимізованими системами ресторану без порушення його автономної роботи. |
| Інтеграція Пінгвінаріума (1-й поверх) | Підрядник зобов'язаний прийняти офіційне технічне завдання від сторонніх інженерів пінгвінаріума (який розташовується на першому поверсі) – Додаток №1 та Додаток №2. Підрядник зобов'язаний закласти всі вимоги та рекомендації інженерів пінгвінаріума в загальний проект інженерних мереж готелю (MEP), а саме: виділити окремі потужності по електриці, закласти транзитні магістралі водопостачання та передбачити автономні витяжні вентиляційні канали, які повністю виключають потрапляння повітря з пінгвінаріума в готельну зону лобі, коридорів та номерів. |
| Опалення, вентиляція та кондиціювання (HVAC) | Опалення: Опалення першого поверху здійснюється виключно через водяну систему «тепла підлога», інтегровану в геотермальний контур. Підрядник зобов'язаний розрахувати крок укладання труби та товщину стяжки так, щоб повністю компенсувати тепловтрати через зони «другого світла» та фасадне скління без встановлення настінних радіаторів чи внутрішньопідлогових конвекторів. |
|  | Вентиляція: Централізована припливно-витяжна система з рекуперацією тепла. Подача свіжого повітря в кожен номер: не менше 60 куб.м/год на особу (розрахунок на 2 особи на номер = 120 куб.м/год). Витяжка з санвузла: постійна, не менше 75 куб.м/год. Заборонено підключати вентиляцію санвузлів до загальнообмінної вентиляції номерів. |
|  | Кондиціювання: Встановити центральний водяний тепловий насос «водина-вода» (або каскад насосів) з чотиритрубною системою розведення на фанкойли та контури теплої підлоги. Система повинна забезпечувати одночасне опалення та кондиціювання (пасивне або активне геоохолодження фанкойлами) у різних зонах готелю. |
|  | Вхідна група: Над головними вхідними дверима готелю встановити приховану водяну теплову завісу потужністю не менше 12 кВт для відсікання холодного повітря. |
| Водопостачання та каналізація (W&S) | Якість води: На введенні в будівлю змонтувати вузол механічної фільтрації (мультимедійні фільтри) та систему автоматичного пом'якшення води. |
|  | Безперебійність: Встановити баки запасу холодної води об'ємом не менше 5 куб.м (із системою знезараження УФ-лампами) та насосну станцію другого підйому з частотним регулюванням. |
|  | Каналізація: Тільки безшумна каналізація (товстостінні труби типу Rehau Raupiano Plus або аналог). Усі стояки, що проходять повз номери, зашити в мінеральну вату щільністю 100 кг/куб.м та закрити двома шарами гіпсокартону. |
|  | Душові зони: Тільки інтегровані душові піддони або підлоги з ухилом та душовими трапами, обладнаними сухими затворами (проти проникнення запахів при висиханні води). |
| Електропостачання та аварійний режим | Категорія надійності: І категорія. Передбачити Дизель-генераторну установку (ДГУ) потужністю не менше 50 кВт з АВР (автоматичне введення резерву, час запуску до 15 секунд). |
|  | Що живить ДГУ при аварії: Системи пожежогасіння та сигналізації, аварійне освітлення коридорів та евакуаційних шляхів, ІТ-серверну, пасажирський ліфт, системи зв'язку. |
|  | Автоматизація номера: Біля входу в номер — енергозберігаюча кишеня під RFID-картку. Біля ліжка (з обох боків) — вимикач «Master Switch», який одним натисканням вимикає все верхнє та декоративне світло в номері (крім холодильника/мінібару та однієї чергової розетки). Освітленість робочої зони (столу) — не менше 500 лк, житлової зони — 300 лк (регульоване димуванням). |
|  | Мережа СКС: Кабель типу кручена пара категорії Cat 6A U/FTP в негорючому виконанні (LSZH). Кожен номер повинен мати мінімум 3 точки підключення (IPTV, телефон, IP-замок). |
|  | Wi-Fi: Безшовне покриття по всьому готелю. Точки доступу (стандарт Wi-Fi 6) монтуються в коридорах та всередині номерів (за стелею) з розрахунком: рівень сигналу в будь-якій точці ліжка або санвузла не гірше -65 дБм. |
| Слабкострумові системи та ІТ | Замкова система: Електронні готельні замки з онлайн-моніторингом (живлення від батарейок із сигналізацією розряду, відкриття по RFID-картці Mifare та через смартфон по BLE). |
|  | Сигналізація: Адресна система з димовими сповіщувачами у кожній житловій кімнаті та коридорі. Система мовного оповіщення про пожежу (динаміки в номерах та коридорах). |
|  | Система відеоспостереження (CCTV): 100% покриття зон лобі, коридорів, периметра будівлі, технічних входів. Камери високої роздільної здатності (не менше 4МП) з глибиною архіву зберігання даних не менше 30 діб. |
| ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ |  |
| Геотермальне поле. | Підрядник проектує та реалізує систему вертикальних геотермальних свердловин на території ділянки. Кількість, глибину та крок свердловин підрядник визначає на основі розрахунку повного теплового балансу готелю (1500 кв.м) та суміжного пінгвінаріума. |
| Передпроектний аудит КНС. | ДО початку проектування внутрішніх мереж ВК (Водопровід та Каналізація) підрядник зобов'язаний провести інструментальну перевірку потужності та технічного стану існуючої каналізаційної насосної станції (КНС), діючої системи очистки стічних вод та аераційного поля. Підрядник має надати офіційний розрахунок-висновок: чи здатна існуюча КНС та аераційне поле прийняти додатковий об'єм стоків від 20 номерів готелю, діючого ресторану та біологічних специфічних стоків майбутнього пінгвінаріума. Якщо потужності недостатньо — підрядник зупиняє проектування ВК і вимагає від Замовника рішення щодо модернізації очисних споруд. |
| Свердловина Бучакського горизонту. | Підрядник проектує та бурить автономну глибоку свердловину на Бучакський водоносний горизонт. Обов'язково виконати лабораторний аналіз води. На основі аналізу підрядник розширює вузол водопідготовки: до існуючої системи пом'якшення додається потужний комплекс аерації та каталітичного знезалізнення/деманганації води (видалення надлишкового заліза, притаманного Бучакському горизонту) перед подачею води в баки запасу (5 куб.м) та систему ГВП/ХВП готелю. |
| СПЕЦІАЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ |  |
| Влаштування технологічного входу до підвального приміщення в осях 1–2_А–Б | Конструктивні роботи та посилення отвору: Прорізання отвору виконувати виключно методом алмазного буріння/різки. Використання відбійних молотків та перфораторів, що створюють руйнівну вібраційну навантаженість на фундамент ЗАБОРОНЕНО. Гідроізоляція та Дренаж приямку: Зовнішній приямок виконати з монолітного залізобетону з обов'язковим додаванням у бетон гідрофобних добавок. У підлозі приямку влаштувати збірний зумпф (приямок для збору води) розміром не менше 400х400х400 мм, закритий чавунною решіткою. |

### ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ

- Акустичний аудит: Перед фінішним фарбуванням Замовник залучає незалежну лабораторію для вимірювання звукоізоляції між номерами (тест Rw). Якщо показник нижче 53 дБ — підрядник зобов’язаний розібрати перегородки, усунути щілини чи дефекти монтажу мінвати та зібрати конструкцію заново за власний кошт.

- Гідравлічні випробування: Усі системи опалення та водопостачання випробовуються тиском, що перевищує робочий у 1.5 рази, протягом 24 годин ДО зашивки стін. Наявність падіння тиску або протікань — повна переробка вузла.

- Акти прихованих робіт: Без фотофіксації укладання звукоізоляційної стрічки, проклейки швів гідроізоляції та монтажу пожежних манжет на труби — роботи вважаються невиконаними та оплаті не підлягають.