Додаток  3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань

(Послуги з проведення вимірювальних робіт силових трансформаторів АТ «СУМИХІМПРОМ» на відповідність паспортним даним та отримання рекомендаційних висновків щодо необхідності проведення капітальних ремонтів)

Загальні вимоги:

Послуги з проведення вимірювальних робіт Виконавець надає за адресою Замовника, з використанням власних засобів та матеріалів.

Замовник подає заявки на виведення обладнання, виконує перемикання, готує робочі місця, здійснює допуск до роботи.

Місце розташування, характеристика, загальна кількість трансформаторів, які підлягають вимірюванню в 2025 році, наведена в Таблиці 1.

Таблиця 1

| № з/п | Місце знаходження | Найменування обладнання | Тип обладнання | Кількість, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТ «СУМИХІМПРОМ», Сірчанокислотний цех № 4 | силовий трансформатор | ТМЗ 1000/6/0,4 | 4 |  |
| 2 | АТ «СУМИХІМПРОМ», Сірчанокислотний цех № 4 | силовий трансформатор | ТМЗ 630/6/0,4 | 4 |  |
| 3 | АТ «СУМИХІМПРОМ», Сірчанокислотний цех № 5 | силовий трансформатор | ТМЗ 1000/6/0,4 | 8 |  |
| 4 | АТ «СУМИХІМПРОМ», Сірчанокислотний цех № 5 | силовий трансформатор | ТМЗ 630/6/0,4 | 4 |  |
| 5 | АТ «СУМИХІМПРОМ», Цех складних мінеральних добрив | силовий трансформатор | ТМЗ 1000/6/0,4 | 6 |  |

Перелік необхідних вимірювальних робіт на силових трансформаторах, наведених в таблиці 1:

- визначення втрат та напруги короткого замикання;

- визначення втрат холостого ходу та струму холостого ходу;

- аналіз трансформаторної олії (діелектрична міцність, волога, газовий аналіз).

Строки надання Послуг:

- Протягом 30 календарних днів від дати підписання Договору.

Умови оплати:

- Не пізніше 10 (десяти) календарних днів після підписання уповноваженими представниками СТОРІН Акту здавання-прийняття наданих послуг на підставі  виставленого ВИКОНАВЦЕМ рахунку-фактури.

Вимоги до виконавця:

- Виконавець повинен мати відповідну кваліфікацію, діючий Дозвіл на виконання робіт в діючих електроустановках напругою до та понад 1000 В, а також досвід виконання подібних послуг для даного обладнання.

- Виконавець робіт повинен керуватися інструкціями заводу-виробника трансформатора і відповідними методичними рекомендаціями та нормативними документами.

- Послуги повинні виконуватись на місцях експлуатації даного обладнання.

- Виконавець проводить оцінювання технічного стану трансформаторів для виявлення дефектів, стану комплектуючих, ступеня зносу, залишкового ресурсу, що включає огляд, визначення втрат та напруги короткого замикання, визначення втрат холостого ходу та струму холостого ходу, а також випробування трансформаторного масла і аналіз газів.

- Результати робіт мають містити рекомендації щодо обсягів ремонтних робіт та режиму подальшої експлуатації трансформатора.

- На підставі комплексної оцінки технічного стану Виконавець складає карту дефектів і рекомендаційний висновок щодо необхідності проведення капітального ремонту.