Технічне завдання 
на закупівлю товарів, робіт, послуг

	1. 1
	Інформація про замовника торгів

	1.1. 
	повне найменування
	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК», код ЄДРПОУ 09809192 (надалі – Банк)

	1.2. 
	місцезнаходження
	Україна, 14000, Чернігівська область,  м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2 

	1.3. 
	адреса для листування
	Україна, 01042, м. Київ, вул. Миколи Міхновського, буд. 19

	1.4. 
	контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками
	Слатін Василь Миколайович 
email: SlatinVM@asviobank.ua
тел.: +380 (96) 130-3300

	2. 
	Процедура закупівлі
	відкриті торги

	3. 
	Інформація про предмет закупівлі

	3.1. 
	назва предмета закупівлі
	Автономна система резервного електроживлення офісного приміщення

	3.2. 
	Адреса доставки та встановлення
	м. Чернігів, просп. Миру, 53

	3.3. 
	строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг
	15 (п'ятнадцять) днів з моменту підписання договору

	4. 
	Особливості надання цінової пропозиції
	Цінова пропозиція надається за предметом закупівлі в цілому та включає вартість інвертора, акумуляторної батареї, доставки, монтажу, пусконалагоджувальних робіт і введення системи в експлуатацію.

	5. 
	Умови оплати  
	Відтермінування платежу 14 (чотирнадцять) робочих днів (або інше, зазначити)

	6. 
	Застереження 
	[bookmark: _GoBack]Банк має право відмовити учаснику в подальшій участі або повідомити про необрання учасника у якості переможця на будь-якому етапі відбору, без пояснення причин.



Учасник повинен поставити, змонтувати, підключити та ввести в експлуатацію повністю функціональну систему резервного електроживлення офісного приміщення, яка забезпечує безперебійне живлення виділеної групи однофазних споживачів напругою 230 В при зникненні або нестабільних параметрах основної електромережі.
Система повинна бути сумісною з існуючою трифазною мережею об'єкта та забезпечувати резервне живлення виділеної однофазної групи навантаження. Схема підключення повинна забезпечувати безпечне перемикання між основним та резервним джерелами живлення та унеможливлювати одночасну подачу напруги від інвертора та зовнішньої електричної мережі.
До складу системи повинні входити, бути поставлені та змонтовані:
1. Гібридний інвертор — 1 шт.:
· стаціонарного виконання;
· однофазний;
· номінальна вихідна потужність — не менше 3 кВт;
· для роботи з акумуляторними батареями номінальною напругою 48/51,2 В DC;
· вихідна напруга — 230 В AC;
· частота — 50 Гц;
· форма вихідної напруги — чиста синусоїда;
· підтримка акумуляторів LiFePO₄;
· наявність системи керування BMS та можливість обміну даними з АКБ;
· автоматичне перемикання між мережею та акумуляторною батареєю;
· режим резервного живлення UPS/EPS;
· час перемикання — не більше 20 мс;
· автоматичне заряджання акумуляторної батареї від мережі;
· максимальний струм заряду/розряду — не менше 100 А;
· захист від перевантаження, короткого замикання, перегріву, перенапруги та глибокого розряду АКБ;
· можливість налаштування пріоритету живлення від мережі/АКБ;
· індикація основних параметрів роботи системи.
2. Акумуляторна батарея — 1 шт.:
· тип — LiFePO₄;
· номінальна напруга — 51,2 В;
· ємність — 100 А·год;
· енергоємність — 5,12 кВт·год;
· вбудована BMS;
· захист від перезаряду, глибокого розряду, короткого замикання, перевищення струму та перегріву;
· можливість комунікації з інвертором через CAN та/або RS485;
· повна сумісність із запропонованим інвертором.
3. Комплект кабельної продукції, щитового обладнання, пристроїв захисту, перемикача резервного живлення та додаткових матеріалів — 1 комплект.
До комплекту повинні входити всі матеріали та обладнання, необхідні для безпечного та повноцінного підключення і експлуатації системи, зокрема:
· силові AC та DC кабелі відповідного перерізу;
· автоматичні вимикачі;
· DC-запобіжник та/або DC-роз'єднувач;
· пристрої захисту від перенапруги;
· ПЗВ/дифавтомат — відповідно до схеми електропостачання;
· перемикач резервного живлення I-0-II відповідного номіналу;
· електричний щит;
· шини N та PE;
· клеми, наконечники, кабельні вводи;
· кріпильні матеріали;
· кабель-канали/гофра за необхідності;
· маркування кабелів та обладнання;
· інші матеріали та комплектуючі, необхідні для завершення монтажу та введення системи в експлуатацію.
4. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи — 1 послуга.
Вартість повинна включати:
· доставку обладнання до місця монтажу;
· монтаж інвертора та акумуляторної батареї;
· монтаж електричного щита та комутаційної апаратури;
· прокладання та підключення AC/DC кабелів;
· підключення системи захисту та заземлення;
· підключення та налаштування BMS;
· налаштування параметрів інвертора та АКБ;
· перевірку правильності підключення;
· перевірку роботи системи від основної мережі;
· перевірку автоматичного переходу на акумуляторне живлення;
· перевірку автоматичного повернення на живлення від мережі;
· тестування системи під навантаженням;
· пусконалагоджувальні роботи;
· передачу системи Замовнику у повністю працездатному стані.
5. Транспортні та вантажно-розвантажувальні роботи — 1 послуга.
Учасник забезпечує за власний рахунок доставку всього обладнання, комплектуючих та матеріалів до місця монтажу, а також навантаження, розвантаження та занесення обладнання до місця встановлення. Додаткові транспортні та вантажно-розвантажувальні витрати Замовником не оплачуються.
Усі зазначені складові повинні бути сумісними між собою та забезпечувати функціонування єдиної системи резервного електроживлення. Учасник несе відповідальність за правильність підбору обладнання, його сумісність, монтаж, налаштування та працездатність системи в цілому.
Система повинна передаватися Замовнику в повністю змонтованому, налаштованому та готовому до експлуатації стані. Усі матеріали, комплектуючі та роботи, необхідні для досягнення зазначеного результату, повинні бути враховані учасником у загальній вартості пропозиції, навіть якщо вони прямо не перелічені в специфікації.

